# MR – Condotti sbarre Medium Rating

# Caratteristiche generali

MR (Medium Rating) è la linea Zucchini dedicata alla distribuzione di potenza nelle piccole - medie - grandi industrie, è anche particolarmente apprezzata nelle alimentazioni in montante (in cavedio) negli edifici adibiti a servizi e terziario, CED - centri di elaborazione dati (banche, assicurazioni, centri direzionali, ecc.).

La linea MR è disponibile nelle taglie da 160A sino a 1000A con conduttori in lega d’alluminio e da 250A sino a 1000A con conduttori in rame.
MR dispone di una ampia gamma di cassette di derivazioni che vanno da 16A sino a 1000A permettendo di alimentare e proteggere localmente carichi di vario genere grazie alla possibilità di alloggiare al loro interno dispositivi di protezione quali fusibili, interruttori miniaturizzati e/o interruttori scatolati.
MR - Zucchini è veloce da installare, semplice da gestire e flessibile alle modifiche e ampliamenti.

MR, come tutti i prodotti Zucchini, è conforme alle norme armonizzate CEI EN 61439-6; in particolare la corrente nominale dei condotti sbarre Zucchini è sempre riferita alla temperatura media ambientale di 40 °C (n.d.r.: la norma richiede 35 °C) offrendo al mercato prodotti opportunamente sovradimensionati..

# Elementi rettilinei

Utilizzati per la distribuzione dell’energia e per l’alimentazione di carichi di media potenza.

Gli elementi rettilinei della serie MR sono costituiti dai seguenti componenti:

- involucro realizzato da due profilati a forma di “omega” nervati, ribordati e cianfrinati (spessore 0,8 mm, dimensioni 75-135x196mm), realizzati in acciaio zincato a caldo che, grazie alla opportuna sezione, svolge anche la funzione di conduttore di protezione; a richiesta la linea è disponibile con conduttore di terra dedicato di sezione e materiale uguale a quello delle fasi (MRfull) e/o con involucro zincato a caldo e verniciato (RAL da definire con il cliente).

Come prodotto standard, solo la versione MR/MRf 1000A Al è verniciata con il RAL 7035.

- 4 conduttori di uguale sezione 3L+N con il PE realizzato dall’involucro (5 conduttori nel caso di MRfull: 3L+N+PE).

I conduttori sono in lega di alluminio ricoperti con processi galvanici da diversi strati di rame e successiva stagnatura finale.

In alternativa la linea MR è disponibile con conduttori in rame di purezza non inferiore a 99,9% (rame elettrolitico).
I conduttori sono distanziati tra di loro attraverso isolatori in materiale plastico rinforzato con 20% di fibra di vetro.

Gli isolatori hanno grado di autoestinguenza V0 (secondo le UL94) e sono conformi alla prova del filo incandescente secondo EN 60695-2-10 (CEI 50.11).

L’isolamento elettrico fra conduttore e conduttore e verso l’involucro è assicurato dalle ampie distanze in aria mantenute dagli isolatori.

- Una serie di finestrelle di derivazione predisposte per il collegamento di cassette di derivazione a pinza, le finestrelle sono presenti sul condotto con un interasse costante di 1 m su entrambi i lati del condotto (3+3 finestre ogni 3m).

- Per installazioni verticali, finestrelle presenti solo su un lato del condotto (5+0 finestre ogni 3 m).

- Per l’applicazione di CED (Centri di elaborazione dati) sono presenti le finestrelle con un interasse di 600mm su entrambi i lati del condotto (5+5) e con un grado di protezione IP40.

Le finestrelle presentano una griglia di protezione che viene aperta/chiusa automaticamente all’atto di inserimento/estrazione delle cassette.

Un sistema “monoblocco” di giunzione elettrica per il collegamento veloce ed affidabile dei conduttori attivi e del PE.

Il “monoblocco” di giunzione elettrica realizzato da un sistema di piastre in alluminio stagnato (Al) per conduttori in alluminio MR/MRf (Al) e in rame (Cu) per conduttori in rame MR/MRf (Cu), per il collegamento veloce ed affidabile dei conduttori attivi e del PE.

Il “monoblocco” è provvisto di un bullone con dado a doppia testa a rottura predefinita: serrando con una chiave esagonale (CH19) la testa esterna sino alla rottura del collare che unisce le due teste, si ha la sicurezza di aver effettuato la connessione alla coppia di serraggio nominale ed appropriata per garantire la buona continuità elettrica nel tempo.

Il conduttore di protezione (PE=involucro) è anch’esso connesso mediante il monoblocco. 
Per agevolare sia lo stoccaggio che velocizzare il montaggio della linea, gli elementi rettilinei, gli elementi di percorso e tutti i componenti della linea MR sono già provvisti di monoblocco premontato in fabbrica su un estremo e di flange IP posizionate all’altro estremo.

La congiunzione meccanica si completa applicando le due flange IP e grazie ad un interblocco con il dado a doppia testa del monoblocco, le flange non possono essere montate prima di aver effettuato correttamente la congiunzione elettrica.

Le flange IP sono dotate di guarnizioni anti-invecchiamento che garantiscono il grado IP55.

La linea ha un grado di protezione IP55 (otturare montato nelle apposite finestrelle).

Senza otturatori la linea montata di costa (verticale) o di piano (significa avere le finestrelle che guardano verso alto) ha un grado di protezione IP30.

Tutti i componenti e gli accessori della linea MR sono venduti già in versione IP55.

Il condotto ha la caratteristica di NON Propagazione alla fiamma, in funzione a questo aspetto la nostra Norma di prodotto 61439-6 richiede questa verifica facendo riferimento alla Norma specifica IEC 60332-3.

# Alimentazioni

Permettono di alimentare elettricamente l‘MR attraverso una linea in cavo oppure direttamente collegate ad un quadro elettrico di distribuzione; il montaggio sulla linea viene realizzato tramite collegamento  di tipo rapido a monoblocco come per gli elementi rettilinei.

Le alimentazioni da 160 e 250A sono dotate di morsetti per cavi sino a 150 mm², per portate superiori il collegamento dei cavi all’alimentazione necessita di capicorda che vengono fissati ai codoli della cassetta (foro 11 mm).
Il punto di ingresso dei cavi è posizionato generalmente nella parte posteriore dell’alimentazione dove è presente una flangia amovibile, è possibile entrare con i cavi anche dalle flange laterali.
La linea MR dispone di alimentazioni intermedie e di cassette di alimentazione con interruttore di manovra sezionatore, queste ultime permettono di sezionare tutta la linea per una eventuale manutenzione o modifica del layout.

# Chiusure

La chiusura di estremità è il componente che permette di assicurare il grado di protezione IP55 al termine della linea, permette di completare il grado di protezione di tutta la linea.

# Dispositivi di fissaggio

Per fissare la linea alla struttura dell’edificio, direttamente oppure mediante mensole da parete, da soffitto o a putrella, è necessario utilizzare una staffa che funge da collare attorno al condotto. La staffa dispone di fori per essere facilmente accoppiata alle mensole disponibili sul catalogo Zucchini.

# Elementi di percorso ed elementi complementari

In funzione di differenti necessità installative Zucchini, offre varie soluzioni tecniche:

- angoli a 90°: sono disponibili per effettuare cambi di percorso sia in orizzontale che in verticale. La giunzione è di tipo veloce come per gli elementi rettilinei.

Il grado di protezione base è IP55.

- elementi a T, a X, doppi angoli a Z.

Il grado di protezione base è IP55.

- Elementi rettilinei con barriera tagliafiamma (interna+esterna) S120 (certificata per 120min).Questi elementi, utilizzati quando si devono attraversare pareti con resistenza al fuoco sino a REI120, sono dotati di barriera tagliafuoco e sono stati sottoposti a test di laboratorio ( in conformità alle norme DIN 4102-9 e EN 1366-3) per confermare che, se correttamente installati, mantengono le proprietà intrinseche di resistenza al fuoco delle parete stessa.

- Elementi rettilinei con 5 finestrelle su un solo lato, ideali per realizzare colonne montanti o tratti con alta densità di derivazioni.

- Elementi rettilinei senza finestrelle, sono utilizzati per effettuare tratti di solo trasporto.

- Elementi con (5+5) finestrelle su entrambi i lati (IP40) ideali per soluzioni in Centro di Elaborazione Dati (CED)

La linea MR è ancora più vantaggiosa nelle applicazioni in verticale (colonne montanti) in quanto non è necessario alcun elemento bloccabarre e neppure alcune elemento di dilatazione termica.

Il monoblocco che contraddistingue la linea MR compensa le dilatazioni termiche dei conduttori.

# Cassette di derivazione

Utilizzate per il collegamento e l’alimentazione di carichi trifasi da 16A sino a 1000A, si suddividono in due grandi categorie:

- Cassette di derivazione a pinza (da 16A sino a 630A): sono manovrabili sotto tensione sino alla portata di 32A, per portate da 63A a 630A le cassette sono dotate di dispositivo di sezionamento solidale con il coperchio.

Quando la cassetta è montata sul condotto, l’apertura del coperchio seziona elettricamente le parti interne della stessa, cioè non vi è nessuna parte metallica accessibile che si trova in tensione a coperchio aperto.

Le cassette di derivazione dispongono di un interblocco con il coperchio e possono essere inserite ed estratte dalla finestrella solo con il coperchio in posizione aperta, cioè in posizione “sezionato”. Il coperchio della cassetta è inoltre lucchettabile nella posizione aperto-sezionato per permettere la manutenzione in sicurezza dei carichi ad essa allacciati.

Tutte le cassette a pinza Zucchini sono dotate di contatto PE (conduttore di protezione) che è il primo a effettuare la connessione elettrica all’inserimento della cassetta nella finestrella ed è l’ultimo a sconnettersi al momento dell’estrazione; tutti i componenti in materiale plastico isolante “pleonastico” sono conformi alla prova del filo incandescente (EN 60695-2-1) e presentano un grado di autoestinguenza V2 (UL94); il grado di protezione base è IP55 senza l’impiego di accessori aggiuntivi di tenuta;
Le cassette a pinza sono disponibili in versione con terna di portafusibili, con interruttori miniaturizzati, con prese CEE, schuko, in versione con interruttore di manovra sezionatore e portafusibili oppure con interruttori automatici scatolati.

- Cassette imbullonate sulla congiunzione (da 630A a 1000A): queste cassette con elevata corrente nominale, sono connesse al condotto mediante un particolare sistema di connessione “monoblocco” simile a quello degli elementi rettilinei ma che permette la derivazione di potenza dal condotto. Le cassette sono installate e rimovibili solo con il condotto fuori tensione (condotto sezionato). Il montaggio grazie al sistema monoblocco è estremamente semplice, veloce ed affidabile.

Queste cassette sono disponibili in versione sia con interruttore di manovra sezionatore e portafusibili che con interruttori automatici scatolati.